EM. DATA CONTROLLER

개   요

본 기기는 화재 접점 신호 및 데이터 신호와의 연동이 가능하여 화재, 응급상황, 비상상황 발생 시 데이터를 수집하여 원하는 구역에 자동방송을 할 수 있는

기기이어야 한다.

(1) 화재수신반(타설비) 인터페이스 접점

- 화재수신반 인터페이스용 접점 입출력 32채널

(2) 화재수신반(타설비) 인터페이스 DATA

- RS-232, RS-422, RS-485 화재수신반 데이터 인터페이스 통신 가능

(3) PGM 접점 입출력

- 제어용 접점 입출력 4채널 구성

(4) TEST 버튼

- 임의의 화재 발생 TEST(그룹1, 2, 전체)용 버튼 구성으로 화재 방송 송출 테스트 가능

(5) Status Display

- 접점 동작 및 DATA 통신 상태 LED 표시 기능

- IP ADRESS LCD 표시

(6) CAN2.0 통신 지원

- 안정성이 인증된 CAN2.0 통신 지원하여 당사 시스템과 연동

(7) 확장 기능

- 기기 추가만으로 접점 입출력 채널 및 DATA 통신 포트 확장

기기 특성

- 사용전원	: DC24V

- 화재감지 입력회선(P형)	: 32채널

- 화재감지 입력회선(R형)	: 256채널

- PGM 입출력	: 4채널

- R형 입력	: RS-232, RS-485

- DISPLAY	: LED DISPLAY

- 규격	: 482(W) * 44(H) * 280(D)mm

* 상기 동등 이상 품이어야 한다.